L=120м
dр=315мм
5х90°

4х60°

L=110м
dр=970мм
4х90°

4х60°

L=110м
dр=792мм
4х90°

4х60°

а)
б)
Рис. 4. Схема распределения температуры по конденсатору

ts1
ts2

tв

l
t

Расчётно-пояснительная записка
к курсовому проекту
по предмету «Тепловые электрические станции»
# Расчёт и проектирование элементов схемы энергоблока КЭС мощностью 800 МВт
Выполнил студент группы 4037/1	А. В. Игнатьев
Руководитель	к. т. н., доц. Б. Л. Паскарь

## Введение
Конденсационный энергоблок 800 МВт является стандартным, широко применяется на различных типах топлива высокого и низкого качества. В данной работе рассматривается работа блока на базе углей Б2Р Канско-Ачинского бассейна.
Развёрнутая тепловая схема (РТС) энергоблока является важнейшим документом при его проектировании и эксплуатации, поэтому выполнение работы начинается с её построения. Рассматриваемая КЭС, как и большинство современных аналогов, имеет блочную структуру и состоит из восьми моноблоков.
Далее, в расчётной части работы выполняется подбор и определение параметров главных станционных трубопроводов: питательной воды, свежего пара, горячей и холодной линии промежуточного перегрева. Трубопроводы – весьма ответственная часть станции, опреде­ляющая значительную часть капитальных затрат; их состояние оказывает заметное влияние и на эксплуатационные характеристики.
Следующим пунктом производится технико-экономический расчёт низкопотенциального комплекса. Экономичность турбины напрямую зависит от качества поддерживаемого в конденсаторе вакуума; конденсатор турбины – громоздкий, неудобный в транспортировке, обслуживании и монтаже узел, с которым связан значительный процент отказов блока. На таком примере в данном учебном проекте осваиваются общие принципы технико-экономического расчёта.
Наконец, в третьем разделе расчётной части рассматривается ещё один необходимый элемент тепловой электрической станции – дымовая труба. Труба представляет собой завершающий отрезок топливовоздушного тракта котла перед выбросом продуктов сгорания в атмосферу. В настоящее время её основным назначением является рассеивание дымовых газов с целью удержания концентрации вредных веществ в воздухе вблизи станции в допустимых пределах. Кроме того, дымовая труба энергоблока – сложное высотное сооружение, возведение которого допустимо только при строжайшем контроле соблюдения норм проектирования в области прочности и устойчивости.
## Исходные данные
В соответствии с заданием, к расчётам приняты следующие исходные данные (табл. 1). В качестве климатического района размещения станции предполагается район Канско-Ачинского угольного бассейна (г. Красноярск). Начальной фоновой концентрацией загрязнения атмосферного воздуха пренебрегаем.
## 1. Описание тепловой схемы энергоблока
Паровой котел типа Пп‑2650‑25‑545/542 БТ (П‑67 ЗиО) рассчитан на сжигание каменных углей и выполнен по Т‑образной компоновке с 16 щелевыми горелками; укомплектован мельницами-вентиляторами. Номинальная производительность котла 2650 т/ч, давление и температура перегретого пара за котлом 25,5 МПа и 545 °C.
Конденсационная паровая турбина К-800-240-5 ЛМЗ одновальная, работает с электрогенератором Т3В-800‑2УЗ. Турбина состоит из ЦВД, ЦСД и двух ЦНД. Расход свежего пара на турбину для нагрузки в 800 МВт составляет 2550 т/ч; параметры свежего пара: 23,5 МПа, 540 °C.
Конденсатор турбоустановки продольный, двухкорпусной, приварен к выхлопам ЦНД. Его паровое пространство разделено перегородкой, что позволяет осуществить двухступенчатую конденсацию пара. Потери рабочего тела основного энергоблока в размере ок. 1,5% расхода пара на турбину восполняются добавкой обессоленной воды из химической водоочистки. На линии ее подачи в конденсатор турбины установлены регуляторы уровня воды в деаэраторе РУД1 и РУД2. Уровень конденсата в конденсаторе поддерживается регулятором уровня (РУК), установленным на линии конденсата перед ПНД1.
Регулятор РУД1 (нормального действия) настроен на постоянную добавку обессоленной воды в конденсатор. При аварийном понижении уровня воды в деаэраторе полностью
Исходные данные
Величина	Обозна­чение	ЕИ	Значение
Мощность электростанции	Nэс	МВт	6400
Мощность энергоблока	Nэб	МВт	800
Тип котлов	прямоточный
Главные станционные трубопроводы: / свежего пара: / длина / гибы 90° / гибы 60° / промперегрева («холодные» и «горячие»): / длина / гибы 90° / гибы 60° / питательной воды: / длина / гибы 90° / гибы 60°		м / шт. / шт. / м / шт. / шт. / м / шт. / шт.	120 / 5 / 4 / 110 / 4 / 4 / 120 / 2 / 6
Среднегодовая температура охлажда­ющей воды	tв1	°C	14
Удельная стоимость 1 м² поверхности теплообмена конден­сатора	Ск	руб/м²	22
Стоимость единицы расхода охлажда­ющей воды	Сц	alignc "руб" over "л/с"	80
Удельные замыкающие затраты на выработку электроэнергии	Зэ	alignc "руб" over {"кВт"cdot"ч"}	0,01
Число часов работы энергоблоков на нагрузках: / N_1 = 0,5N_"эб"^"ном" / N_2 = 0,7N_"эб"^"ном" / N_3 = 1,0N_"эб"^"ном"	%tau_1^{} / %tau_2^{} / %tau_3^{}	ч/год	1900 / 1500 / 4265
Вид топлива, месторождение	Канско-Ачинский
Марка, класс	Б2Р
Коэффициенты избытка воздуха: / перед дутьевым вентилятором / перед дымососом	αв / αд	–	1,55 / 1,6
Температура газов перед дымососом	tд	°C	150

открывается РУД1, включается регулятор РУД2 (аварийного действия), что приводит к повышению уровня воды в конденсаторе. В результате срабатывает основной регулятор уровня в конденсаторе (РУК), увеличивается количество конденсата, поступающее на смешивающие ПНД, включаются их регуляторы уровня. В итоге это приводит к увеличению подачи конденсата в деаэратор.
Вакуум в конденсаторе поддерживается изменением числа включенных в работу цирку­ляционных насосов (два насоса на один энергоблок), а также поворотом рабочих лопаток насосов.
Турбина имеет восемь нерегулируемых отборов пара для регенеративного подогрева питательной воды. Основной конденсат после конденсатных насосов I ступени проходит 100%‑ную очистку в БОУ и направляется в смешивающий ПНД-1. Оттуда конденсат по гравитационной схеме стекает в ПНД‑2, и конденсатные насосы III ступени подают конденсат в поверхностные ПНД‑3, 4. Применение смешивающих ПНД‑1 и ПНД‑2 требует принятия дополнительных защитных мер, таких, как установка обратных клапанов на подводе пара, установка безарматурной защиты от повышения уровня в виде трубопровода с гидрозатвором, соединяющего подогреватели с конденсатором турбины.
Деаэратор питательной воды при нагрузках, близких к номинальной, работает при постоянном давлении 0,69 МПа. С падением нагрузки ниже 70% номинальной деаэратор переводится в режим скользящего давления.
Питательная установка энергоблока состоит из двух питательных турбонасосов, каждый из которых рассчитан на 50% подачи по воде в паре. Общий турбинный привод бустерного и питательного насосов от конденсационной турбины имеет переменную частоту вращения (3800 — 4800 об/мин) для изменения производительности установки по питательной воде.
Группа ПВД выполнена в две нитки из трех последовательно включенных подогре­ва­телей типа ПВ-1600-380 с пароохладителями и охладителями дренажа. Конденсат греющего пара ПВД каскадно сливается в деаэратор. Уровень этого конденсата в каждом ПВД поддерживается регулятором уровня, воздействующим на клапан дренажной линии. ПВД снабжены общим байпасом защиты от повышения уровня и обводной линией «холодного» питания котла при отключении ПВД. При повышении уровня воды в любом из корпусов ПВД до первого и второго пределов защита сначала отключает группу ПВД, а затем все питательные насосы и энергоблок. На корпусах ПВД устанавливают предохранительные клапаны для защиты от повышения давления в случае перетока пара из одного корпуса в другой через регуляторы уровня при отключении ПВД.
В тепловой схеме энергоблока предусмотрена установка предварительного подогрева котельного воздуха в энергетических калориферах, обогреваемых отборным паром при помощи промежуточного теплоносителя – чистого конденсата. В РТС включена сетевая подогрева­тельная установка, работающая по температурному графику 140/70 °C. Турбина позволяет отпускать до 586 ГДж/ч теплоты за счет отборного пара из пятого и седьмого отборов.
Для пуска парового котла по сепараторному режиму в РТС предусмотрены пусковой узел и растопочный расширитель. В состав пускового узла входят встроенная задвижка (ВЗ), встроенные сепараторы, трубопроводы с клапанами перепуска и дросселирование рабочего тела. Узел обеспечивает скользящий режим пуска энергоблока при постоянном расходе питательной воды приблизительно 30% номинального. Растопочный расширитель, в котором поддерживается постоянное давление приблизительно 2 МПа, позволяет утилизировать до 70% теплоты рабочего тела, сбрасываемого из встроенных сепараторов.
## 2. Расчёт главных станционных трубопроводов
### 2.1. Паропроводы свежего пара
Паропроводы свежего пара пропускают наибольший расход пара при наибольшей его температуре и высоком давлении, при этом их длина значительна. Поэтому их отличает наивысшая среди прочих трубопроводов станции стоимость и сложность изготовления. Рассчитываемый трубопровод относится к категории 1б [2, с. 432].
На современных блоках К‑800‑240 паропроводы свежего пара прокладываются обычно в две нитки; следовательно, через каждую нитку должна поступать половина расхода пара на турбину D = D0/2 = 2650/2 = 1325 т/ч (по максимальному расходу пара на турбину [2, с. 196]). Средние по трубопроводу параметры среды принимаем t = 543 °C, p = 24,5 МПа (см. гл. 1). При таких параметрах пар имеет удельный объём 0,01282 м³/кг[*].
[*] Здесь и далее свойства воды и пара по программе «Свойства рабочих тел и теплоносителей (IF97)» (версия 2.2, С. Н. Романов, 2002).
Согласно [2, с. 439], рекомендуемая скорость свежего пара СКП лежит в пределах 40 – 60 м/с. Задаёмся скоростью пара 60 м/с. Тогда внутренний диаметр трубопровода равен
d_"расч"`=`sqrt{4 over %pi Dv over {w}}=sqrt{{4 cdot 1325 cdot 0,01282}over{3,14 cdot 3,6 cdot 60}}=0,316"м,"	(1)
что соответствует условному проходу Ду 300.
Материал трубы согласно [2, с. 434] выбираем сталь 15Х1М1Ф. Расчёт толщины стенки трубопровода s, мм, ведём по формуле [1, с. 199]
s`=`{P over{2%varphi%sigma_"доп"+P}}d_"н"+c ,	(2)
где P – максимальное давление среды в трубопроводе, МПа; dн = dв+2s – наружный диаметр, мм; σдоп – допускаемое напряжение в материале, МПа; φ – коэффициент прочности, учитывающий класс и марку стали, наличие и вид сварных швов; c ≈ 0,05s – обязательная прибавка к диаметру, мм. Можем преобразовать выражение (2) к зависимости от dв
s`=`{d_"в"}over{1,85{%varphi%sigma_"доп"}over P-1,05} .	(2а)
Для данных паропроводов свежего пара P = 25,5 МПа, σдоп = 88 МПа, φ =0,8 [1, с. 200 – 201]; следовательно,
s`=`{300}over{1,85 cdot {{0,8 cdot 88}over 25,5}-1,05}=73,9 approx 75 "мм."
По сортаменту подбираем ближайший типоразмер трубы 465×75, dв=  465-2 cdot 75  = 315 мм. Проверка максимальной скорости теплоносителя:
w`=`{4 Dv}over{%pi d_"в"^2}`=`{4 cdot 1325 cdot 0,01282}over{3,14 cdot 3,6 cdot 0,315^2}`=`60,5 м/с –
отклонение от норматива в пределах инженерной погрешности. Окончательно принимаем трубу 465×75‑15Х1М1Ф по ТУ 14‑3р‑55‑2001.
Определим гидравлическое сопротивление паропровода свежего пара. Потери давления в трубопроводах можно определить по формуле [1, с. 199]
%DELTA p=left(%lambda_"тр"{L over d_"расч"}+sum %zeta_"м"right)w^2 over{2 v} ,	(3)
где %lambda тр – коэффициент линейных потерь; L – длина трубопровода; %zeta_"м"  – коэффициенты местных сопротивлений элементов трубопровода. В число местных сопротивлений входят как указанные в задании гибы труб, так и элементы, указанные на РТС: тройники, задвижки, клапана. Расчётная схема паропровода свежего пара изображена на рис. 1.

Рис. 1. Расчётная схема трубопровода свежего пара

ПСБУ СП
ПСБУ с. н.

п. к.
Коэффициент линейного гидравлического сопротивления примем по [1, с. 202] %lambda_ "тр"=0,019 .
В настоящей работе будем считать, что гибы главных станционных трубопроводов имеют радиус 3,5 расчётного диаметра dр. Согласно [3, с. 278-279], коэффициенты местного сопротивления гибов 60° и 90° составляют соответственно ζ60 = 0,098, ζ90 = 0,125.
Кроме того, на паропроводе свежего пара имеется слияние потоков из двух ниток паро­перегре­вателя ζсл = 2,00 [3, с. 379] и паровая задвижка ζЗ = 0,5 [там же, с. 435], а также отводы на два ПСБУ и предохранительный клапан, принимаем их как тройники ζтр = 0,7 [3, с. 352]. Таким образом, по формуле (3) гидравлическое сопротивление паропроводов свежего пара равно
%DELTA p_"псп"``=``left(0,019 cdot {120 over 0,315}`+`4 cdot 0,098`+`5 cdot 0,125 `+`2,00`+`0,5`+`3 cdot 0,7 right)cdot{60,5^2 over{2 cdot 0,01282}}``=~phantom{mmmmm} newline alignr ``=``12,85 cdot 142 732``=``1 829 480"Па"`=`1,83"МПа."
Данное значение находится в пределах обычного перепада давлений между котлом и турбиной, равного (см. гл. 1) 25,5-23,5=2,0  МПа.
### 2.2. Паропроводы промперегрева
Пар из выхлопа ЦВД с параметрами pхп = 3,77 МПа, tхп = 289 °C направляется в промежу­точный перегреватель, где нагревается до 542 °C (давление на выходе из промежу­точного перегре­вателя порядка 3,45 МПа) и по линии горячего промперегрева поступает в турбину, где на клапанах ЦСД должен иметь параметры 3,3 МПа, 540 °C [2, с. 196, 202]. Принимаем параметры пара для горячих ниток pгп = 3,37 МПа, tгп = 541 °C. Удельные объёмы пара в нитках равны vхп = 0,0624 м³/кг, vгп = 0,1115 м³/кг. Трубопроводы относятся к категориям 2б (холодные нитки) и 1б (горячие) [2, с. 432].
Расход пара на ЦСД принимаем DЦСД = 2257 т/ч [2, с. 202], тогда при принятой двухни­точной схеме в каждую нитку поступает расход D = DЦСД/2 = 1128,5 т/ч. Рекомендуемые скорости пара до и после промежу­точного перегрева лежат в пределах соответственно 30 – 50 и 40 – 60 м/с [2, с. 439]; задаёмся w_"хп"=40"м/с, "w_"гп"=50"м/с" . По формуле (1), внутренний диаметр паропроводов равен
d_"в хп"`=`sqrt{{4 cdot 1128,5 cdot 0,0624}over{3,14 cdot 3,6 cdot 40}}=0,789"м,"
d_"в гп"`=`sqrt{{4 cdot 1128,5 cdot 0,1115}over{3,14 cdot 3,6 cdot 50}}=0,943"м,"
что соответствует Ду 800 и 900.
Материалы назначаем для холодных ниток сталь 16ГС, для горячих сталь 15Х1М1Ф [там же, с. 434] с пределами прочности при рабочих температурах соответственно σдоп хп = 245 МПа, σдоп гп = 83 МПа; коэффициенты прочности в формуле (2) φхп = 1,0, φгп = 0,8 [1, с. 200 – 201]. Таким образом, по выражению (2а) получаем толщины стенок
s_"хп"`=`{800}over{1,85 cdot {{1,0 cdot 130}over 3,77}-1,05}=12,8 approx 14 "мм,"
s_"гп"`=`{900}over{1,85 cdot {{0,8 cdot 83}over 3,3}-1,05}=24,9 approx 25 "мм."
По ГОСТ 10704‑91 подбираем трубы 820×14 (dв хп =  820-2 cdot 14  = 792 мм) и 1020×25 (dв гп =  1020-2 cdot 25  = 970 мм). Проверим скорости потоков:
w_"хп"`=`{4 cdot 1128,5 cdot 0,0642}over{3,6 cdot 3,14 cdot 0,792^2}`=`40,85"м/с,"
w_"гп"`=`{4 cdot 1128,5 cdot 0,1115}over{3,6 cdot 3,14 cdot 0,97^2}`=`47,3"м/с"  –
в пределах рекомендаций.
Рис. 2. Линии промежу­точного перегрева: а) «холодные»; б) «горячие»
Определим гидравлическое сопротивление паропроводов промперегрева. Их расчётная схема изображена на рис. 2. «Холодные» нитки осложнены делением на два потока ζдел = 1,38 и отбором пара на ПВД‑7 D2 = 0,027DЦСД ζот = 0,68, «горячие» – слиянием потоков ζсл = 2,00 и регулировочным впрыском ζвпр = 0,1 [2, с. 202; 3, с. 367, 379, 345]. Коэффициенты линейных потерь по [1, с. 202] равны %lambda_"тр хп"=0,0156 и %lambda_"тр гп"=0,0149 . Таким образом, потери давления в трубопроводах промперегрева по (3) составят
%DELTA p_"хп"``=``left(0,0156 cdot {110 over 0,792}`+`4 cdot 0,098`+`4 cdot 0,125 `+`1,38`+`0,68 right)cdot{40,85^2 over{2 cdot 0,0624}}``=~~~~~~~~~phantom{mmmmm} newline alignr ``=``5,12 cdot 13 371``=``68 443"Па"`=`0,068"МПа,"
%DELTA p_"гп"``=``left(0,0149 cdot {110 over 0,970}`+`4 cdot 0,098`+`4 cdot 0,125 `+`2,00`+`0,1 right)cdot{47,3^2 over{2 cdot 0,1115}}``=~~~~~~~~~phantom{mmmmm} newline alignr ``=``4,68 cdot 17 927``=``83 898"Па"`=`0,084"МПа."
### 2.3. Трубопровод питательной воды
Трубопровод питательной воды пропускает максимальный на станции расход среды при её макси­мальном давлении. Хотя относительно низкая температура позволяет удешевить применяемые в нём материалы по сравнению с паро­прово­дами, данный трубопровод остаётся весьма сложным и ответственным элементом схемы и относится к категории 1д [2, с. 432].
Давление в питательном трубопроводе состав­ляет порядка 37 МПа, расчётная температура питательной воды перед котлом 274 °C; плотность воды при этих параметрах 800 кг/м³. По соображениям увеличения надёжности и применения стандартных типоразмеров трубопровода, прокладываем его в две нитки; в каждую из них пойдёт расход, равный половине паро­произво­дительности котла: D = Dк/2 = 2650/2 = 1325 т/ч. Рекомендуемые скорости потока лежат в пределах 4 – 5 м/с [2, с. 439]; приняв w_"пв" = 4,5 м/с, по формуле (1) получим
d_"расч"`=`sqrt{{4 cdot 1325}over{3,14 cdot 3,6 cdot 800 cdot 4,5}}=0,361"м,"
что соответствует Ду 350. По [2, с. 434 – 435] назначаем марку стали 15ГС и подбираем трубу 465×60 ТУ 14‑3‑420‑75, dв = 345 мм. Рассчитаем скорость среды:
w`=`{4 cdot 1325}over{3,14 cdot 3,6 cdot 800 cdot 0,345^2}`=`4,92"м/с"  –
в рекомендуемых пределах.
Гидравлическое сопротивление тракта питательной воды складывается из большого числа различных элементов (рис. 3). Как со стороны питательного насоса, так и со стороны

~

~

2×90°
6×60°

Рис. 3. Схема тракта питательной воды
L = 120м
dр = 345мм
котла присутствуют мерная диафрагма (принимаем ζд = 1,4 [3, с. 167]), обратный затвор ζок = 4,2 и задвижка ζз = 2,1 [3, с. 446 – 447]. Кроме того, имеются три подогре­ва­теля ПВ‑1600‑380 с сопро­тив­ле­нием при расчётном расходе %DELTA p_"ПВД"`=`0,22  МПа [2, с. 274]; коэффициент их сопро­тив­ления, приведённый к скорости воды в трубах, составит %zeta_"ПВД"`=`size *.75 {{2%DELTA p_"ПВД"}over{%rho w^2}}`=`size *.75{{2 cdot 2,2 cdot 10^5}over{800 cdot 4,92^2}}`=`22,7 . Отводы на связь между нитками и на байпасирование группы ПВД, на оформлены как тройники ζтр = 0,7; отводы на возврат части воды в деаэратор и на охлаждение пара по схеме Виолен имеют коэффициент сопро­тив­ле­ния 0,7+0,7+0,16 [3, с. 346, 349], сопротивление дроссельной шайбы примем ζш = 3,0. Коэффициент трения λтр = 0,018 [1, с. 202]. Тогда по формуле (3)
%DELTA p_"пт"``=``left(0,018 cdot {120 over 0,345}`+`6 cdot 0,098`+`2 cdot 0,125 `+`2 cdot (1,4+4,2+2,1)`+`0,7 cdot 7 `+`0,16`+` 3 cdot 22,7 right)times{```~} newline alignr{}times {alignc{{4,92^2 cdot 800}/{2}}``=``89,36 cdot 9683= 865 223"Па"`=`0,865"МПа."}
Результаты расчёта и выбора главных станционных трубопроводов сведены в таблицу 2.
Главные станционные трубопроводы
Трубопровод	Длина, м	dн/dв, мм	Марка стали	ГОСТ, ТУ	%zeta	%DELTA p_"расч" , МПа
Свежего пара	120	465/315	15Х1М1Ф	ТУ 14‑3р‑55‑2001	10,75	1,54
Промперегрева «холодный»	110	820/792	16ГС	ГОСТ 10704‑91	5,12	0,068
Промперегрева «горячий»	110	1020/970	15Х1М1Ф	ГОСТ 10704‑91	4,58	0,082
Питательной воды	120	465/345	15ГС	ТУ 14‑3‑420‑75	89,36	0,865

## 3. Выбор расчётного конечного давления и характеристик конден­сационного устройства турбины
Конечное давление, опреде­ляющее эффективность ЧНД и установки в целом, выбирается из технико-экономического расчёта конденсационного устройства. В большинстве современных паровых турбо­уста­новок конден­сатор представляет собой кожухотрубный теплообменник с прямыми трубами, по которым циркулирует охлажда­ющая вода системы технического водо­снаб­жения. Относительно вала турбины конден­сатор может располагаться поперечно или продольно, подвально или в двух корпусах по бокам. По воде конден­сатор может быть одноходовым или двухходовым (например, пройдя через нижние трубки, охлажда­ющая вода попадает в поворотную камеру и оттуда возвращается по верхним трубкам). В любом случае делается два потока охлаждающей воды для возможности ремонта на ходу.
В установке К‑800‑240‑5 применяется двухкорпусной конденсатор с последовательным включением секций по охлажда­ющей воде, что позволяет уменьшить потери работо­способ­ности части пара (рис. 4).
Конденсационное устройство турбины характеризуется рядом взаимосвязанных параметров. Среди них конструктивные характеристики: длина трубок L, их диаметр (внутренний) d, число трубок nтр, площадь поверх­ности теплообмена F=%pi dLn_"тр" ; эксплуата­ци­он­но-технические: расход охлажда­ющей воды G, её скорость  w={4 G}over{%pi d^2 n_"тр"%rho} , гидравли­ческое сопро­тив­ле­ние по воде (см. формулу (3)) Δpв =  (%lambda_"тр"L/d+%SIGMA%zeta_"к")%rho w^2/2 и по пару Δpп, мощность, затрачи­ваемая циркнасосами на преодоление этого сопротивления, N_"цн"`=`G%DELTA p_"в" , температура конденсации пара  t_{s(1, 2)} , начальная температура охлажда­ющей воды t_"в1" и выходная t_"в2" , минимальный температурный напор %delta t=t_s-t_"в2" ; наконец, экономические показатели.
Общий критерий выбора любого из параметров конден­сационного устройства турбины – минимум приведенных затрат, руб.,
З_"расч"=И+(E_"н"+p_"а")К_"пер" ,	(5)
где И – эксплуатационные издержки (недовыработка электроэнергии из‑за потерь в конден­сатор, расходы на циркуляционную воду и собственное энергопотребление); Кпер – переменная часть капиталовложений (оценивается по площади поверхности теплообмена); Eн – норма­тивный коэффициент эффективности капиталовложений; pа – коэффициент амортизационных отчислений. Подставив в выражение (4) И как произведение замыкающих затрат на произ­водство электроэнергии Зэ,  alignc"руб."over{"кВт"cdot"ч"} , на установленную мощность блока Nу, кВт, и число часов её исполь­зования  %tau_"у" и дифференцируя его по некоторому параметру j, получаем условие оптимума по данному параметру
{{partial З_"расч"} over{partial j}}=З_"э"%tau_"у"{{partial N_"у"}over{partial j}}+(E_"н"+p_"а"){{partial К_"пер"} over{partial j}}`=`0~~~left({partial^2 З_"расч"} over{partial j^2}>=0 right) .	(6)
Во‑первых, определим оптимальную скорость охлаждающей воды. Для этого предположим, что мы задались параметрами G, N_"цн" , d, %delta t ; тогда из выражения (6) при j equiv w можно с исполь­зованием ряда эмпирических зависимостей и допущений получить, что
w_"опт"=sqrt{{%chi over {3-%chi}}cdot{{193(p_"ак"+E_"н")С_"к"}over{З_"э"%tau_"у"}}} ,
где  %chi  – показатель степени в уравнении, опреде­ляющем зависимость коэффициента тепло­отдачи в конден­саторе от скорости охлажда­ющей воды, для крупных блоков %chi`=`0,5 ; Ск – удельная стоимость 1 м² поверх­ности теплообмена конден­сатора; %beta_"з"=0,8  – коэффициент загрязнения конденсатора [2, с. 247].
Число часов работы на установленной мощности можем опреде­лить по данным из таблицы 1:
%tau_"у"`=`sum from i {N_i over N_"у"}%tau_i`=`0,5 cdot 1900`+`0,7 cdot 1500`+`1,0 cdot 4265`=`6265"ч."
Остальные величины, согласно заданию: pак = 0,075, Eн = 0,15, Ск = 22 руб./м², Зэ = 0,01  alignc "руб" over {"кВт"cdot"ч"} . Следовательно,
w_"опт"`=`sqrt{{0,5 over {3-0,5}}cdot{{193 cdot (0,15+0,075) cdot 22}over{0,01 cdot 6265}}}`=`1,74"м/с."
Основным уравнением работы конден­сатора является уравнение тепло­обмена
Q_"к"=bar K F overline{%DELTA t}","
где Q_"к" , Вт – теловая нагрузка конден­сатора; overline{%DELTA t} , град. – средний температурный напор между водой в трубах и паром вокруг них; alignc bar K", "{"Вт"}over{"м²"cdot"K"}  – средний коэффициент теплопередачи. bar K при скорости w_"опт" может быть оценен по формуле Л. Д. Бермана [2, с. 247]
bar K`=`4070 %beta_"з"left({1,1 w}over{nroot 4 d}right)^%chi left(1-4,2 cdot 10^-4 (35-t_"в1")^2 sqrt %beta_"з" right)%PHI_z%PHI_d ,
где %PHI_z  – множитель, учитывающий влияние числа ходов воды (у нас z = 2 и %PHI_z=1 ), %PHI_d  – множитель, учитывающий влияние паровой нагрузки конден­сатора d_"к"=D_"к"/F , можем принять %PHI_d=1 . По [2, с. 247, 248] принимаем трубки из латуни ЛОМш70‑1‑0,06 диаметром
dн/d = 28/26 мм, тогда
alignc bar K`=`4070 cdot 0,8 cdot left({1,1 cdot 1,74}over{nroot 4 26}right)^0,5 left(1-4,2 cdot 10^-4 (35-14)^2 sqrt 0,8 right)`=`2505"Вт"over{"м²"cdot"K"} .
Далее вычисляем технико-экономический комплекс
T_G={{10^3(E_"н"+p_"ак")С_"к"left(1+{{%chi}over{3-%chi}}right)}over{bar K(E_"н"+p_"ац"){С_"ц"over 3600}+3,2 cdot 10^-4 З_"э"%tau_"у"%DELTA p_"к"}} ,
где Сц,  alignc "руб" over "м³/с"  – стоимость единицы расхода охлажда­ющей воды; pац = 0,05 – средняя норма амортизаци­онных отчислений по системе водо­снаб­жения станции; %DELTA p_"к"  – гидравлическое сопротивление конден­сатора по воде, ориентировочно принимаем по [2, с. 242] %DELTA p_"к"=53,8"кПа". По заданию, alignc С_"ц"=80 cdot 10^3"руб" over "м³/с" , тогда
T_G`=`{{10^3 cdot(0,15+0,075)cdot 22 left(1+{{0,5}over{3-0,5}}right)}over{2505 cdot (0,15+0,05)cdot{{80 000} over 3600}+3,2 cdot 10^-4 cdot 0,01 cdot 6265 cdot 53,8}}`=`0,533.
Этот комплекс отражает соотношение конструктивных (создание поверх­ности тепло­обмена) и эксплуатационных (получение и прокачка охлаждающей воды) затрат, приведённое к удельной интенсивности теплообмена. Оптимальное соотношение между подогревом охлажда­ющей воды и макси­мальным температурным напором можно выразить через него по эмпирической формуле
Y_"опт"`=`nroot 4 {1 over{4,8 T_G}}`=`nroot 4 {1 over{4,8 cdot 0,533}}`=`0,791 .
Дальше вычисляем ещё один технико-экономический комплекс, который пропорцио­нален доле затрат на сооружение конденсатора от затрат на годовую выработку электроэнергии и средней разности температур сред,
K_t`=`{(E_"н"+p_"ак")С_"к"left(1+{{%chi}over{3-%chi}}right)}over{bar K З_"э"%tau_"у"N_"ном"/Q_"к ном"} ,
где Q_"к ном"=D_"к ном"(h_"к"-h'_"к")  – номинальная тепловая нагрузка конденсатора, равная по [2, с. 242] 331,15 cdot (2405-110)/1000`=`760"МВт" (дополнительные тепловые сбросы не учитываем).
K_t`=`{(0,15+0,075)cdot 22 cdot left(1+{0,5 over{3-0,5}}right)}over{2505 cdot 0,01 cdot 6265 cdot 800/760}`=`3,596 cdot 10^-5 .
Далее вычисляем следующий безразмерный комплекс
A_%omega`=`K_t over {1-Y_"опт"}`=`{3,596 cdot 10^-5} over{1-0,791}=1,716 cdot 10^-4
и получаем оптимальный максимальный температурный напор
%DELTA t^"max"_"опт"`equiv`t_{s"опт"}-t_"в1"`=`sqrt{{400 cdot A_%omega}over 3}-0,68 cdot t_"в1"+16,8`=`sqrt{{400 cdot 1,716 cdot 10^-4}over 3}-0,68 cdot 14+16,8`=`7,43"град."
Отсюда температура насыщения в первом отсеке
t_{s 1"опт"}`=`t_"в1"+%DELTA t_{"опт"}^"max"`=`14+7,46`=`21,46  °C,	p_{s 1}=2,56"кПа;"
оптимальный подогрев воды в одном отсеке
%DELTA t_"опт"`=`Y_"опт"%DELTA t_"опт"^"max"`=`0,629 cdot 7,46`=`4,7"град.,"
и температура конден­сации во втором отсеке
t_{s 2"опт"}`=`t_"в1"+%DELTA t_{"опт"}+%DELTA t_{"опт"}^"max"`=`14+4,7+7,46`=`26,15  °C,	p_{s 1}=3,39"кПа."
Минимальный температурный напор
%delta t`=`t_{s 1}-t_"в1"-%DELTA t_{"опт"}`=`21,46-14-4,7`=`2,76  °C.
Кратность охлаждения, таким образом, состав­ляет
m`=`{h_"к"-h'_"к"}over{4,187 cdot 2 cdot %DELTA t_"опт"}`=`{2405-110}over{4,187 cdot 2 cdot 4,7}`=`58,4 ,
и номинальный расход охлажда­ющей воды равен
G_"ном"`=`mD_"к ном"`=`58,4 cdot 331,15`=`19 351"кг/с" .
Средний (среднелогарифмический) температурный напор в конден­саторе при проектном расчёте можем опреде­лить по формуле [2, с. 247]
overline{%DELTA t}`=`{%DELTA t_"опт"}over{ln{{%DELTA t_"опт"+%delta t}over{%delta t}}}`=`{4,7}over{ln{{4,7+7}over{7}}}=
## 4. Выбор дымовых труб
Дымовые трубы должны обеспечивать отвод продуктов сгорания от всех станционных котлоагрегатов и рассеивание этих продуктов до такой степени, чтобы в районе станции концентрация загрязнителей удерживалась в пределах норм.
Конструктивную основу современных мощных дымовых труб состав­ляет обычно оболочка из монолитного железобетона – кольцевой ствол с уменьшающимися к верху диаметром и толщиной стенки. Он воспринимает весовые и ветровые нагрузки и опирается на отдельный фундамент. Внутри него находится один или несколько газоотводящих стволов. Каждый ствол обслуживает свою группу котлов. Многоствольные трубы более надёжны, они дешевле нескольких одноствольных труб с отдельным каркасом, вокруг стволов получается обширное пространство для обслуживания; такой вариант распространён на ТЭЦ и при высоте труб свыше 240 м. При одноствольной компоновке трубы газоотводящий ствол может примыкать к оболочке непосредственно; футеровка из обычного или кислотоупорного кирпича выполняется участками по 10 м и опирается на кольцевые консоли оболочки. Изготовление кирпичной футеровки очень трудоёмко; альтернатива ей – монолитная футеровка из силикатполимербетона и цементполимербетона, которая может возводиться одновременно с оболочкой (двухслойная труба). Для дополни­тельного повышения надёжности можно также создать зазор с противодавлением, создаваемым нагретым воздухом; есть и трубы с обслуживаемым металлическим стволом [1, с. 260].
Количество труб должно быть минимальным (не менее 2 на станцию). В виду больших расходов газов и их малой агрессивности, принимаем установку трёх одноствольных необслу­живаемых двухслойных труб по одной на 2, 3 и 3 блока. Газоход пусковой котельной включается в собственную трубу [см. 5, с. 194 – 197].
Бурый уголь Б2Р Канско-Ачинских месторождений представляет собой топливо умеренной зольности и содержания серы (Aр = 7,4%, Sр = 0,2%); удельная теплота сгорания alignc Q_"н"^"р" `=`15,28 "МДж" over "кг" , теоретическое количество воздуха на горение alignc V^0 `=`4,15 "нм³" over "кг" , объём продуктов сгорания при %alpha=1 alignc V^0_"г" `=`4,89 "нм³" over "кг" [4, с. 51, 68]. Целесообразна установка перед дымососом золоуловителей в виде электрофильтров.
По заданию, коэффициент избытка воздуха перед дымососами %alpha_"д"=1,6 , температура tд = 150 °C, тогда объём дымовых газов на килограмм топлива составит
V_"р"`=`left({{t_"д"}over{273}}+1 right)left(V_"г"^0+(%alpha_"д"-1)V^0 right)`=`left({{150}over{273}}+1 right)cdot left(4,89+0,6 cdot 4,15 right)`=`11,43{alignc"м³"over"кг"} .
Котлы паропроизводительностью D = 2650 т/ч создают теплоперепад Hк = 3323-1200 =
=  2123{alignc"кДж"over"кг"} , КПД ηк = 91,9% [2, с. 14], тогда расход топлива на станцию
B`=`8 {{DH_"к"}over{%eta_"к"Q_"н"^"р"}}`=`8 cdot{{2650 cdot 2123}over{0,919 cdot 15,28}}`=`3205"т/ч"`=`890,3{"кг/c"} ,
объёмный расход газов на станцию составит
V`=`BV_"р"`=`890,3 cdot 11,4`=`10 178{"м³/c"} ,
на трубу на 2 блока
V_"т2"`=`V/4`=`10 178/4`=`2545{"м³/c"} ,
на трубы на 3 блока
V_"т3"`=`3 V/8`=`3 cdot 10 178/8`=`3817{"м³/c"} .
Высота трубы выбирается по условиям рассеяния выбросов вредностей: золы, оксидов азота и серы. Выброс золы, г/с, можно рассчитать по формуле [5, с. 190]
M_"з"`=`10 left( A^"р"+q_4{Q_"н"^"р"over 32,7}a_"ун"right)B(1-%eta) .
Здесь q_4=0,5"%"  – процент механического недожога; a_"ун"=0,8  – доля уноса золы в трубу [2, с. 59]; η – доля улавливания золы и несгоревшей пыли в золоуловителе, принимаем η = 0,99.
M_"з"`=`10 cdot left( 7,4+0,5 cdot {15,28 over 32,7}cdot 0,8 right)cdot 890,3 cdot(1-0,99)`=`675"г/с."
Выброс оксидов азота (условно принимается, что это NO2) равен [5, с. 191]
M_nitalic{NO_2}`=`0,034%beta kBQ_"н"^"р"(1-q_4/100)","
где %beta  – коэффициент, учитывающий качество топлива (содержание Nг, у нас Nг = 1,0% [4, с. 51], и %beta=0,8 ); k – коэффициент, характеризующий выход оксидов азота на тонну условного топлива, принимается k`=`D_"к max" over {200+D_"к ном"}`=`2800 over {200+2650}`=`0,98 .
M_nitalic{NO_2}`=`0,034 cdot 0,8 cdot 0,98 cdot 890,3 cdot 15,28 cdot(1-0,005)`=`361,7"г/с" .
Выброс оксидов серы
M_nitalic{SO_2}`=`20 S^"р"B(1-%eta'_nitalic{SO_2})(1-%eta%pprime_nitalic{SO_2}) ,
где %eta'_nitalic{SO_2}approx 0,1  – доля оксидов серы, улавливаемых летучей золой в газоходах; %eta%pprime_nitalic{SO_2}  – доля, улавливаемая в мокрых золоуловителях (в данном случае они отсутствуют).
M_nitalic{SO_2}`=`20 cdot 0,2 cdot 890,3 cdot (1-0,1)`=`3205"г/с" .
Максимальные разовые ПДК по оксидам составляют: для нетоксичной пыли – 0,5 мг/м³, для NO2 – 0,085 мг/м³, для SO2 – 0,5 мг/м³. Суммарный выброс по газообразным загрязнителям приводится к сернистому ангидриду:
M`=`M_nitalic{SO_2}+5,88 M_nitalic{NO_2}`=`3205+5,88 cdot 361,7`=`5332"г/с."
Эмпирическая формула по расчёту минимально допустимой по условию концентрации вредности на уровне земли высоты трубы h, м, записывается как [5, с. 191]
h`=`sqrt{{AMFm over {ПДК-c_"ф"}}nroot 3{1 over{V_"тр"%DELTA T}}}","	(7)
где А – коэффициент, учитывающий температурную стратификацию атмосферы для неблагоприятных метеорологических условий (условия вертикального и горизонтального рассеяния вредных веществ в атмосферном воздухе), для Сибири принимается А = 200; F – коэффициент скорости оседания вредных веществ в воздухе, для газообразных примесей F = 1, для пыли принимаем F = 2; cф – начальная фоновая концентрация примесей (не учитываем); Vтр – объём газов, выбрасываемых через трубу (при z одинаковых трубах на станции Vтр = V/z); %DELTA T{}  – разность температур дымовых газов и наруж­ного воздуха (по средней температуре самого жаркого месяца в 14 ч), %DELTA T={150-32}=118"град."
Коэффициент m, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья трубы, выражается как [5, с. 192]
m`=`left(0,67+0,1 sqrt f+0,34 nroot 3 f right)^-1 ,
где рекурсивно определяемый параметр
f`=`{10^3 w_0^2 D_0}over{h^2%DELTA T} .
Скорость в устье трубы w_0 выбирается на основе технико-экономических расчётов; диаметр устья D0 выбирается по ряду, связан со скоростью выражением D_0=1,13 sqrt{V_"тр"/w_0} .
Зададимся исходно высотой труб h = 240 м. По рекомендациям [5, с. 192], скорость на выходе назначаем w_0=40 "м/с," в таком случае D_02=1,13 cdot sqrt{2545/40}=9 approx 9,6"м" (для труб на 2 блока), D_03`=`1,13 cdot sqrt 3817`=`11,0 approx 12,0"м" (на 3 блока; округлены по [5, с. 196]). Тогда действи­тельные скорости w_02=2545 cdot (1,13/9,6)^2=35,2"м/с," w_03=3817 cdot (1,13/12,0)^2=33,7"м/с."
f_2`=`{10^3 cdot 35,2^2 cdot 9,6}over{240^2 cdot 118}`=`1,75","	f_3`=`{10^3 cdot 33,7^2 cdot 12,0}over{240^2 cdot 118}`=`2,01","
m_2`=`left(0,67+0,1 sqrt 1,75+0,34 nroot 3 1,75 right)^-1`=`0,825"," m_3`=`left(0,67+0,1 sqrt 2,01+0,34 nroot 3 2,01 right)^-1`=`0,806","
для газового выброса необходимо
h_2`=`sqrt{{200 cdot 5332 cdot 1 cdot 0,825} over {0,5}nroot 3{1 over{2545 cdot 118}}}`=`162,1"м," h_3`=`sqrt{{200 cdot 5332 cdot 1 cdot 0,806} over {0,5}nroot 3{1 over{3817 cdot 118}}}`=`149,7"м,"
для зольного
h_2`=`sqrt{{200 cdot 675 cdot 2 cdot 0,825} over {0,5}nroot 3{1 over{2545 cdot 118}}}`=`81,6"м," h_3`=`sqrt{{200 cdot 675 cdot 2 cdot 0,806} over {0,5}nroot 3{1 over{3817 cdot 118}}}`=`75,4"м."
Расхождения с предварительно принятыми значениями велико, необходимо рассмотреть возможность установки труб меньшей высоты. Трубы ниже 180 м не стандартизованы; проверим высоты 160 м для трубы на 2 блока и 150 м для труб на 3 блока. Рекомендуемые скорости для этих высот ниже, увеличиваем на шаг диаметры: D02 = 10,8 м, D03 = 13,8 м, тогда w_02=2545 cdot (1,13/10,8)^2=27,7"м/с," w_03=3817 cdot(1,13/13,8)^2=25,5"м/с"  – в пределах рекомендаций [5, с. 192].
f_2`=`{10^3 cdot 27,7^2 cdot 10,8}over{160^2 cdot 118}`=`2,76","	f_3`=`{10^3 cdot 25,5^2 cdot 13,8}over{150^2 cdot 118}`=`3,39","
m_2`=`left(0,67+0,1 sqrt 2,76+0,34 nroot 3 2,76 right)^-1`=`0,762"," m_3`=`left(0,67+0,1 sqrt 3,39+0,34 nroot 3 3,39 right)^-1`=`0,732","
для газового выброса необходимо
h_2`=`sqrt{{200 cdot 5332 cdot 1 cdot 0,762} over {0,5}nroot 3{1 over{2545 cdot 118}}}`=`155,8"м," h_3`=`sqrt{{200 cdot 5332 cdot 1 cdot 0,732} over {0,5}nroot 3{1 over{3817 cdot 118}}}`=`142,8"м,"
для зольного
h_2`=`sqrt{{200 cdot 675 cdot 2 cdot 0,762} over {0,5}nroot 3{1 over{2545 cdot 118}}}`=`78,4"м," h_3`=`sqrt{{200 cdot 675 cdot 2 cdot 0,732} over {0,5}nroot 3{1 over{3817 cdot 118}}}`=`71,8"м."
Таким образом, принимается установка трёх труб высотой 160 м двухслойного типа: одной на два первых блока диаметром устья 10,8 м и двух на группы из трёх блоков диаметром устья 13,8 м.
## Список использованной литературы
1. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции: Учебник для вузов. – М., 1987.
2. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник/Под общ. ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – М., 1989.
3. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М., 1992.
4. Григорьев К. А., Рундыгин Ю. А., Тринченко А. А. Технология сжигания органических топлив. Энергетические топлива: Учеб. пособие. – СПб., 2006.
5. Рихтер Л. А. и др. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций: Учебное пособие для вузов/Л. А. Рихтер, Д. П. Елизаров, В. М. Лавыгин. – М., 1987.