# Расчётное задание

Дисциплина: Электрооборудование электростанций

Тема: Проектирование электрической части электростанции

Выполнил студент гр. 5037/1 	 А. В. Игнатьев

Принял преподаватель 	 В. В. Карпов

«___» _________ 2009 г.

Оглавление

1. Структурная схема выдачи мощности	3

2. Выбор генераторов	3

3. Расчёт мощности перетоков и выбор трансформаторов связи	4

4. Выбор трансформаторов собственных нужд	4

5. Схема электрических соединений	4

6. Общая схема замещения	5

7. Расчет базисных условий и эквивалентных сопротивлений	5

8. Схемы замещения для точки короткого замыкания на РУ 220кВ (К1)	6

9. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К1	7

10. Схемы замещения для точки КЗ на ГРУ 10,5 кВ (К2)	8

11. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К2	8

12. Схемы замещения для точки короткого замыкания на шине собственных нужд (К3)	9

13. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К3	9

14. Определение расчётных токов	10

15. Выбор выключателей	10

16. Выбор разъединителей	12

17. Выбор шин и кабелей	13

18. Выбор измерительных трансформаторов	14

Список использованной литературы	15

## 1. Структурная схема выдачи мощности

Нагрузка собственных нужд порядка 10% установленной мощности,

Pсн = 4×60×0,1 = 24 МВт.

Местная нагрузка обеспечена кабельными линиями, предельная мощность линии 5 МВт, число линий nл = Pмн max/Pл = 150/5 = 30.

## 2. Выбор генераторов

Выбираем 4 турбогенератора ТВФ-63-2ЕУЗ: nном = 3000 об/мин, Pном = 63 МВт, Sном = 78,75 МВ·А, Uном = 10,5 кВ, cos φном = 0,8,  = 0,1361. Номинальный ток генератора

## 3. Расчёт мощности перетоков и выбор трансформаторов связи

1) При минимальной нагрузке МН

2) При максимальной нагрузке МН

3) При максимальной нагрузке МН без одного генератора

Принимаем максимальную активную мощность по случаю (1). Полная мощность

,
мощность трансформатора выбирается по перегрузочному коэффициенту KАП = 1,4

.

Выбираем 2 трансформатора связи ТД-80 000/220: Sном = 80 МВ·А, Uвн = 242 кВ, Uнн = 10,5 кВ, Pх = 79 кВт, Pк = 315 кВт, uк = 11%, Iх = 0,45%.

## 4. Выбор трансформаторов собственных нужд

Трансформаторы СН подключаются к каждому генератору; мощность собственных нужд 10%, т. е. 7,875 МВ·А. Выбираем 4 рабочих трансформатора собственных нужд ТДНС-10 000/35: Sном = 10 000 кВ·А, Uвн = 10,5 кВ, Uнн = 6,3 кВ, Pх = 12 кВт, Pк = 60 кВт, uк = 8%, Iх = 0,75%. Устанавливаем также 1 РТСН того же типа.

## 5. Схема электрических соединений

## 6. Общая схема замещения

Рассматриваем трёхфазное замыкание в трёх основных точках: на шине РУ ВН (К1), на выводах генератора (К2) и на секции собственных нужд (К3).

## 7. Расчет базисных условий и эквивалентных сопротивлений

Выбираем базисную мощность Sб = 100 МВ·А. Базисное напряжение при расчёте короткого замыкания равно номинальному для ступени, где произошло КЗ: для К1 Uб = 230 кВ, для К2 Uб = 10,5 кВ, для К3 Uб = 6,3 кВ. Для каждой точки КЗ рассчитывается значение базисного тока  по формуле  :

К1: ,

К2: ,

К3: .

Относительные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи при базисных условиях: для генератора

для трансформатора связи

предварительно принимаем секционный реактор РБГ-10-2500-0,20УЗ, xр = 0,20 Ом;

трансформатор собственных нужд

сопротивление системы определим через мощность КЗ на шинах 220 кВ

Также определим сопротивление высоковольтных линий: удельное сопротивление x0 = 0,4 Ом/км, длина l = 100 км,

## 8. Схемы замещения для точки короткого замыкания на РУ 220кВ (К1)

Относительные ЭДС для генераторов примем  для системы .

1) Объединяем точки равных потенциалов – смежные генераторы

2) Приводим параллельные и последовательные соединения; преобразуем треугольник в звезду

3) Приводим схему к окончательному виду

## 9. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К1

Начальный сверхпереходный ток : для связи с генераторами

для связи с системой

Ударный ток для данной точки

,
где kу = 1,92 – ударный коэффициент;  – суммарный ток.

Периодический ток к моменту отключения τ

К тому же моменту τ = 0,21 с при постоянной времени цепи Ta = 0,115 с апериодический ток равен

Тепловой импульс КЗ

Составление и расчёт схем для двух других случаев выполняются в целом аналогично.

## 10. Схемы замещения для точки КЗ на ГРУ 10,5 кВ (К2)

Аналогично предыдущему расчёту приходим к схеме (2)

Заменив удалённые источники общим ЭДС, при

,

,

получаем окончательную схему

## 11. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К2

Из величин, не определённых в пп. 7, 9,

для связи с ближними генераторами xрез = xг/2 = 0,0864,

для связи с удалёнными источниками

относительное падение периодической составляющей тока на ближних генераторах в момент τ=0,21 с и  I*(τ)=0,63,

При Taг = 0,247 с, Taс = 0,185 с

## 12. Схемы замещения для точки короткого замыкания на шине собственных нужд (К3)

Схема отличается от предыдущей наличием сопротивления ТСН:

где

,

.

## 13. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К3

Расчёт производится с учётом подпитки от двигателей, принимаем номинальный ток группы двигателей  тогда

тепловые импульсы вычисляются отдельно для периодических и апериодических токов:

,
где

## 14. Определение расчётных токов

Для цепей генератора

для блочных трансформаторов и трансформаторов СН

Для n=2 параллельных линий

## 15. Выбор выключателей

Выключатели выбираются по следующим критериям:

- номинальное напряжение ;

- длительный номинальный ток ;

- симметричный ток отключения ;

- отключающая способность: номинальное допускаемое значение апериодической составляющей тока  (βн – нормированное содержание апериодической составляющей в отключаемом токе; либо при выполнении условия из предыдущего пункта );

- электродинамическая стойкость: действующее значение сквозной составляющей периодического сквозного тока , наибольший пик (ток электродинамической стойкости) ;

- термическая стойкость:   – среднеквадратичное значение и длительность протекания тока термической стойкости.

а) Генераторные выключатели

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 20 кВ |
|  | 4,56 кА |  | 6,3 кА |
|  | 79,95 кА |  | 105 кА |
|  | 220,4 кА |  | 300 кА |
|  | 67,23 кА |  | 90 кА |
|  | 41,48 кА 117,7 кА |  | 20% 152,74 кА |
|  | 7644 кА2·с |  | 105 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: МГУ-20-90/6300УЗ.

б) Трансформаторов связи на ГРУ 10,5 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 20 кВ |
|  | 6,16 кА |  | 12,5 кА |
|  | 114,31 кА |  | 125 кА |
|  | 315,2 кА |  | 410 кА |
|  | 88,9 кА |  | 160 кА |
|  | 62,25 кА 188,37 кА |  | 20% 271,53 кА |
|  | 7644 кА2·с |  | 160 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: ВВГ-20-160/125000УЗ

в) Трансформаторов связи на РУ 220 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 220 кВ |  | 220 кВ |
|  | 0,267 кА |  | 1 кА |
|  | 6,23 кА |  | 25 кА |
|  | 8,81 кА |  | 20 кА |
|  | 6,23 кА |  | 20 кА |
|  | 1,42 кА 10,23 кА |  | 25% 35,35кА |
|  | 12,24 кА2·с |  | 20 кА, 3 с |

Выбранный выключатель: ВМТ-220Б-20/1000УХЛ1

г) Трансформаторов собственных нужд на РУСН 6,3 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 6,3 кВ |  | 6 кВ |
|  | 1,28 кА |  | 2 кА |
|  | 9,54 кА |  | 40 кА |
|  | 39,36 кА |  | 125 кА |
|  | 9,87 кА |  | 40 кА |
|  | 87,45 кА2·с |  | 40 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: ВЭМ-6-40

## 16. Выбор разъединителей

а) Для генераторных выключателей

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 20 кВ |
|  | 4,56 кА |  | 6,3 кА |
|  | 79,95 кА |  | 260 кА |
|  | 7644 кА2·с |  | 100 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВРЗ-1-20/6300 УЗ

б) Для выключателей трансформаторов связи на ГРУ 10,5 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 20 кВ |
|  | 6,16 кА |  | 6,3 кА |
|  | 114,41 кА |  | 260 кА |
|  | 7644 кА2·с |  | 100 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВРЗ-1-20/6300 УЗ

в) Для выключателей на РУ 220 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 220 кВ |  | 220 кВ |
|  | 0,267 кА |  | 1 кА |
|  | 6,23 кА |  | 100 кА |
|  | 12,24 кА2·с |  | 40 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РНД-220/1000 У1

г) Для выключателей трансформаторов связи на РУСН 6,3 кВ

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 6,3 кВ |  | 10 кВ |
|  | 1,28 кА |  | 2 кА |
|  | 9,54 кА |  | 85 кА |
|  | 87,45 кА2·с |  | 31,5 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВР-III-10/2000 УЗ

## 17. Выбор шин и кабелей

Шины и кабели выбираются по условиям нормального режима и проверяются на термическую и электродинамическую стойкость по току КЗ. Сечение шины или кабеля выбирается  по наибольшей из величин:

- – допустимое по току ;

- – минимальное допустимое сечение по условию термической стойкости, C, А·с1/2/мм² – функция, зависящая от типа проводника [3, с. 192];

- для  кабеля также по , jэк – экономическая плотность тока.

а) Цепи генераторного напряжения 10 кВ

Выбираем алюминиевые шины из полос прямоугольного сечения, 4 полосы 120×10 на фазу, ;

– шины удовлетворяют обоим условиям.

б) Цепи высоковольтных линий на РУ 220 кВ

Принимаем сталеалюминиевые провода марки АС сечением 70/11, 
;

экономическая плотность тока jэк = 1 А/мм²,

в) Цепи ТС генераторного напряжения

Выбираем комплектный пофазно-экранированный токопровод ТЭНЕ-20-1000-375 УХЛ1, , iдин = 250 кА.

г) Цепи ТС напряжения 220 кВ

Принимаем провод марки АС 95/16, ,

## 18. Выбор измерительных трансформаторов

1) Трансформатор тока для цепи генератора 10,5 кВ

Условия выбора трансформатора тока: по напряжению установки , по току , по конструкции и классу точности, по электродинамической стойкости: (кроме шинных); по термической стойкости:  (см. табл.); по вторичной нагрузке, заданной сопротивлением  или мощностью .

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 10 кВ |
|  | 4,56 кА |  | 5 кА |
|  | 14 В·А |  | 30 В·А |
|  | 7644 кА2·с |  | 35, 4 с |

По параметрам подходит трансформатор ТШЛ-10.

2)Трансформатор напряжения для цепи генератора 10,5 кВ

Выбирается по напряжению установки и мощности приборов

| Расчетная величина | Каталожные данные |
| --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
|  | 10,5 кВ |  | 10 кВ |
|  | 8,5 В·А |  | 75 В·А |

По каталогу выбираем трансформатор НОМ-10-66У3.

Список использованной литературы

- Петрова С. С. Проектирование электрической части станций и подстанций.     Уч. пособие. – Л.: ЛПИ, 1989 г.

- Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные           материалы. – М.: Энергия, 1979 г.

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987 г.