# Расчётное задание

Дисциплина: Электрооборудование электростанций

Тема: Проектирование электрической части электростанции

Выполнил студент гр. 5037/1 	 А. В. Игнатьев

Принял преподаватель 	 В. В. Карпов

«___» _________ 2009 г.

Оглавление

1. Структурная схема выдачи мощности	3

2. Выбор генераторов	3

3. Расчёт мощности перетоков и выбор трансформаторов связи	4

4. Выбор трансформаторов собственных нужд	4

5. Схема электрических соединений	4

6. Общая схема замещения	5

7. Расчет базисных условий и эквивалентных сопротивлений	5

8. Схемы замещения для точки короткого замыкания на РУ 220кВ (К1)	6

9. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К1	7

10. Схемы замещения для точки КЗ на ГРУ 10,5 кВ (К2)	8

11. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К2	8

12. Схемы замещения для точки короткого замыкания на шине собственных нужд (К3)	9

13. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К3	9

14. Определение расчётных токов	10

15. Выбор выключателей	10

16. Выбор разъединителей	12

17. Выбор шин и кабелей	13

18. Выбор измерительных трансформаторов	14

Список использованной литературы	15

## 1. Структурная схема выдачи мощности

Нагрузка собственных нужд порядка 10% установленной мощности,

Pсн = 4×60×0,1 = 24 МВт.

Местная нагрузка обеспечена кабельными линиями, предельная мощность линии 5 МВт, число линий nл = Pмн max/Pл = 150/5 = 30.

## 2. Выбор генераторов

Выбираем 4 турбогенератора ТВФ-63-2ЕУЗ: nном = 3000 об/мин, Pном = 63 МВт, Sном = 78,75 МВ·А, Uном = 10,5 кВ, cos φном = 0,8, xd = 0,1361. Номинальный ток генератора

Iг ном = Sном3Uном = 78,751,732⋅10,5 = 4,33кА.

## 3. Расчёт мощности перетоков и выбор трансформаторов связи

1) При минимальной нагрузке МН

Pпер = РΣГ−РСН−PМН min = 60×4−25−130 = 80МВт

2) При максимальной нагрузке МН

Pпер = РΣГ−РСН−PМН max = 60×4−25−150 = 77МВт

3) При максимальной нагрузке МН без одного генератора

Pпер = РΣГ−1−РСН−PМН max = 60×3−25−150 = 14МВт

Принимаем максимальную активную мощность по случаю (1). Полная мощность

Sпер = Pперcosφ = 800,8 = 100МВ⋅А,
мощность трансформатора выбирается по перегрузочному коэффициенту KАП = 1,4

Sтр ≥ SперKАП = 1001,4 = 71,45МВ⋅А.

Выбираем 2 трансформатора связи ТД-80 000/220: Sном = 80 МВ·А, Uвн = 242 кВ, Uнн = 10,5 кВ, Pх = 79 кВт, Pк = 315 кВт, uк = 11%, Iх = 0,45%.

## 4. Выбор трансформаторов собственных нужд

Трансформаторы СН подключаются к каждому генератору; мощность собственных нужд 10%, т. е. 7,875 МВ·А. Выбираем 4 рабочих трансформатора собственных нужд ТДНС-10 000/35: Sном = 10 000 кВ·А, Uвн = 10,5 кВ, Uнн = 6,3 кВ, Pх = 12 кВт, Pк = 60 кВт, uк = 8%, Iх = 0,75%. Устанавливаем также 1 РТСН того же типа.

## 5. Схема электрических соединений

## 6. Общая схема замещения

Рассматриваем трёхфазное замыкание в трёх основных точках: на шине РУ ВН (К1), на выводах генератора (К2) и на секции собственных нужд (К3).

## 7. Расчет базисных условий и эквивалентных сопротивлений

Выбираем базисную мощность Sб = 100 МВ·А. Базисное напряжение при расчёте короткого замыкания равно номинальному для ступени, где произошло КЗ: для К1 Uб = 230 кВ, для К2 Uб = 10,5 кВ, для К3 Uб = 6,3 кВ. Для каждой точки КЗ рассчитывается значение базисного тока Ιб по формуле  Ιб=Sб3⋅Uб:

К1: Ιб1=100МВА3⋅230кВ=0,251кА,

К2: Ιб2=100МВА3⋅10,5кВ=5,5кА,

К3: Ιб3=100МВА3⋅6,3кВ=9,16кА.

Относительные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи при базисных условиях: для генератора

x*г=xd⋅SбSном=0,1361⋅10078,75=0,1728,
для трансформатора связи

x*ТС=uк⋅Sб100%⋅Sном=0,11⋅10080=0,1375;
предварительно принимаем секционный реактор РБГ-10-2500-0,20УЗ, xр = 0,20 Ом;

x*СР=xр⋅SбUном2=0,1361⋅100102=0,2;
трансформатор собственных нужд

x*ТСН = uк⋅Sб100%⋅Sном = 0,08⋅10010 = 0,8;
сопротивление системы определим через мощность КЗ на шинах 220 кВ Sс = 3000МВ⋅А

x*с = SбSс = 1003000 = 0,033.

Также определим сопротивление высоковольтных линий: удельное сопротивление x0 = 0,4 Ом/км, длина l = 100 км,

x*вл = x0lSбUср2 = 0,4⋅100⋅1002302 = 0,076.

## 8. Схемы замещения для точки короткого замыкания на РУ 220кВ (К1)

Относительные ЭДС для генераторов примем Eг=1,08, для системы Ec=1.

1) Объединяем точки равных потенциалов – смежные генераторы

2) Приводим параллельные и последовательные соединения; преобразуем треугольник в звезду

3) Приводим схему к окончательному виду

## 9. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К1

Начальный сверхпереходный ток Iп0 = ExрезIб: для связи с генераторами

xрез = x*ТС22x*ТС+x*р+12x*ТСx*р2x*ТС+x*р+x*г2 =                                           = 0,137522⋅0,1375+0,2+120,1375⋅0,22⋅0,1375+0,2+0,17282 = 0,112,

Iп0 1I = 1,080,112⋅0,251 = 2,42кА;
для связи с системой

xрез = x*с+x*л2 = 0,033+0,0762 = 0,071,

Iп0 1II = 1,080,071⋅0,251 = 3,81кА.

Ударный ток для данной точки

iу = 2⋅kуIΣ,
где kу = 1,92 – ударный коэффициент; IΣ = Iп0I+Iп0II – суммарный ток.

iу1 = 2⋅1,92⋅2,42+3,81 = 8,81кА.

Периодический ток к моменту отключения τ

Iпτ1 = Iп0Σ = 2,42+3,81 = 6,23кА.

К тому же моменту τ = 0,21 с при постоянной времени цепи Ta = 0,115 с апериодический ток равен

iаτ = 2IΣe−τTa = 1,414⋅6,23⋅e−0,210,115 = 1,42кА.

Тепловой импульс КЗ

Bк1 = I″2tоткл+Ta = 6,232⋅0,2+0,115 = 12,24кА2⋅с.

Составление и расчёт схем для двух других случаев выполняются в целом аналогично.

## 10. Схемы замещения для точки КЗ на ГРУ 10,5 кВ (К2)

Аналогично предыдущему расчёту приходим к схеме (2)

Заменив удалённые источники общим ЭДС, при

x21 = x*г2+x*ТСx*р2x*ТС+x*р,

x22 = x*с+x*л2+x*ТС22x*ТС+x*р,

Eэк = Eгx22+Eсx21x22+x21
получаем окончательную схему

## 11. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К2

Из величин, не определённых в пп. 7, 9,

x21 = 0,17282+0,1375⋅0,22⋅0,1375+0,2 = 0,14,

x22 = 0,033+0,0762+0,137522⋅0,1375+0,2 = 0,11,

Eэк = 1,08⋅0,11+1⋅0,140,11+0,14 = 1,03;
для связи с ближними генераторами xрез = xг/2 = 0,0864,

Iп0 2I = 1,080,0864⋅5,5 = 68,72кА;
для связи с удалёнными источниками

xрез = x*ТСx*р2x*ТС+x*р+11x21+1x22 = 0,1375⋅0,22⋅0,1375+0,2+110,14+10,11 = 0,121,

Iп0 2II = 10,121⋅5,5 = 45,59кА;

iу2 = 2kу гIг+kу сIс = 2⋅1,95⋅68,73+1,95⋅45,59 = 315,2кА;
относительное падение периодической составляющей тока на ближних генераторах в момент τ=0,21 с и IгIг ном = 68,734,33⋅2 = 7,93 I*(τ)=0,63,

Iпτ2 = Iп0 2II+IτIп0 2I = 45,59+0,63⋅68,73 = 88,9кА.

При Taг = 0,247 с, Taс = 0,185 с

iаτ2 = 2Iгe−τTaг+Ice−τTac = 1,414⋅68,73⋅e−0,210,247+45,59⋅e−0,210,185 = 62,25кА.

Bк2 ≈ IΣ2tоткл+Ta = 68,73+45,592⋅0,4+0,185 = 7644кА2⋅с.

## 12. Схемы замещения для точки короткого замыкания на шине собственных нужд (К3)

Схема отличается от предыдущей наличием сопротивления ТСН:

где

x31 = x*г2+x*ТСН,

x32 = x*ТСН+x*ТСx*р2x*ТС+x*р+11x22+1x21 = x*ТСН+xрез 2II.

## 13. Аналитический расчёт токов КЗ для точки К3

x31 = 0,17282+0,8 = 0,886,

x31 = 0,8+0,121 = 0,921,

xрез = 11x32+1x31 = 110,921+10,886 = 0,452,

Iп0 3 = 1,08⋅0,921+1,03⋅0,8860,921+0,886⋅9,16 = 9,54кА.

Расчёт производится с учётом подпитки от двигателей, принимаем номинальный ток группы двигателей Iдн = 1,2⋅Sном ТСН3Uном = 1,2⋅101,73⋅6,3 = 1,1кА, тогда

Iп0 д = I*пуск1,2⋅Sном ТСН3Uном = 5,5⋅1,2⋅101,73⋅6,3 = 6,05кА.

iу3 = 2kудIп0 д+kусIп0 с = 1,414⋅1,55⋅6,05+1,935⋅9,54 = 39,36кА.

Iпτ3 = Iп03 = 9,54кА,

Iаτд = Iп0 дe−τTaд = 6,05⋅e−0,210,04 = 0,032кА,

Iпτд = Iп0 дe−τTпд = 6,05⋅e−0,210,07 = 0,30кА;
тепловые импульсы вычисляются отдельно для периодических и апериодических токов:

Вкп = Ιп0 с2tоткл+0,5Ιп0 д2Тпд+2Ιп0 сΙп0 дТпд =                                                  = 9,542⋅0,6+0,5⋅6,052⋅0,07+2⋅9,54⋅6,05⋅0,07 = 62,87кА2⋅с;

Bка = Iп0 с+Iп0 д2Tасх = 9,54+6,052⋅1,01 = 24,58кА2⋅с,,
где Тасх = ТасΙп0 с+ТадΙп0 дΙп0 с+Ιп0 д = 0,14⋅9,54+0,04⋅6,059,54+6,05 = 0,101с.

## 14. Определение расчётных токов

Для цепей генератора

Iнорм = Iг ном,

Ιраб.утяж = Pном3Uном⋅0,95cosφ = 633⋅10,5⋅0,95⋅0,8=4,56кА;
для блочных трансформаторов и трансформаторов СН

Ιраб.утяж = KперSном3Uном,

Ιраб.утяж ТС = 1,4⋅803⋅242 = 0,267кА, Ιраб.утяж ТС = 1,4⋅803⋅10,5 = 6,16кА,

Ιраб.утяж ТСН = 1,4⋅103⋅10,5 = 0,77кА, Ιраб.утяж ТСН = 1,4⋅103⋅6,3 = 1,28кА.

Для n=2 параллельных линий

Iнорм = Sнагрn3Uном = 1002⋅1,732⋅220 = 0,131кА,

Ιраб.утяж л = nSнагрn−13Uном = 2⋅0,131 = 0,262кА.

## 15. Выбор выключателей

Выключатели выбираются по следующим критериям:

- номинальное напряжение Uном≥Uуст;

- длительный номинальный ток Iном≥Iраб.утяж;

- симметричный ток отключения Iотк.ном≥Iпτ;

- отключающая способность: номинальное допускаемое значение апериодической составляющей тока iaном=2βн100%Iотк.ном≥ia,τ (βн – нормированное содержание апериодической составляющей в отключаемом токе; либо при выполнении условия из предыдущего пункта 2βн100%+1Iотк.ном≥2Iпτ+ia,τ);

- электродинамическая стойкость: действующее значение сквозной составляющей периодического сквозного тока Iдин≥Iп0, наибольший пик (ток электродинамической стойкости) iдин≥iу;

- термическая стойкость: Iтер2tтер≥Bк, Iтер, tтер – среднеквадратичное значение и длительность протекания тока термической стойкости.

а) Генераторные выключатели

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 20 кВ |
| Ιраб.утяж | 4,56 кА | Ιном | 6,3 кА |
| Ιп0 | 79,95 кА | Ιдин | 105 кА |
| iу | 220,4 кА | iдин | 300 кА |
| Ιпτ | 67,23 кА | Ιоткл н | 90 кА |
| iaτ 2Iпτ+ia,τ | 41,48 кА 117,7 кА | βн 2⋅1,2Iотк.ном | 20% 152,74 кА |
| Вк | 7644 кА2·с | Ιтер, tтер | 105 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: МГУ-20-90/6300УЗ.

б) Трансформаторов связи на ГРУ 10,5 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 20 кВ |
| Ιраб.утяж | 6,16 кА | Ιном | 12,5 кА |
| Ιп0 | 114,31 кА | Ιдин | 125 кА |
| iу | 315,2 кА | iдин | 410 кА |
| Ιпτ | 88,9 кА | Ιоткл н | 160 кА |
| iaτ 2Iпτ+ia,τ | 62,25 кА 188,37 кА | βн 2⋅1,2Iотк.ном | 20% 271,53 кА |
| Вк | 7644 кА2·с | Ιтер, tтер | 160 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: ВВГ-20-160/125000УЗ

в) Трансформаторов связи на РУ 220 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 220 кВ | Uном | 220 кВ |
| Ιраб.утяж | 0,267 кА | Ιном | 1 кА |
| Ιп0 | 6,23 кА | Ιдин | 25 кА |
| iу | 8,81 кА | iдин | 20 кА |
| Ιпτ | 6,23 кА | Ιоткл н | 20 кА |
| iaτ 2Iпτ+ia,τ | 1,42 кА 10,23 кА | βн 2⋅1,25Iотк.н | 25% 35,35кА |
| Вк | 12,24 кА2·с | Ιтер, tтер | 20 кА, 3 с |

Выбранный выключатель: ВМТ-220Б-20/1000УХЛ1

г) Трансформаторов собственных нужд на РУСН 6,3 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 6,3 кВ | Uном | 6 кВ |
| Ιраб.утяж | 1,28 кА | Ιном | 2 кА |
| Ιп0 | 9,54 кА | Ιдин | 40 кА |
| iу | 39,36 кА | iдин | 125 кА |
| Ιпτ | 9,87 кА | Ιоткл н | 40 кА |
| Вк | 87,45 кА2·с | Ιтер, tтер | 40 кА, 4 с |

Выбранный выключатель: ВЭМ-6-40

## 16. Выбор разъединителей

а) Для генераторных выключателей

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 20 кВ |
| Ιраб.утяж | 4,56 кА | Ιном | 6,3 кА |
| Ιп0 | 79,95 кА | Ιдин | 260 кА |
| Вк | 7644 кА2·с | Ιтер, tтер | 100 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВРЗ-1-20/6300 УЗ

б) Для выключателей трансформаторов связи на ГРУ 10,5 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 20 кВ |
| Ιраб.утяж | 6,16 кА | Ιном | 6,3 кА |
| Ιп0 | 114,41 кА | Ιдин | 260 кА |
| Вк | 7644 кА2·с | Ιтер, tтер | 100 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВРЗ-1-20/6300 УЗ

в) Для выключателей на РУ 220 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 220 кВ | Uном | 220 кВ |
| Ιраб.утяж | 0,267 кА | Ιном | 1 кА |
| Ιп0 | 6,23 кА | Ιдин | 100 кА |
| Вк | 12,24 кА2·с | Ιтер, tтер | 40 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РНД-220/1000 У1

г) Для выключателей трансформаторов связи на РУСН 6,3 кВ

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 6,3 кВ | Uном | 10 кВ |
| Ιраб.утяж | 1,28 кА | Ιном | 2 кА |
| Ιп0 | 9,54 кА | Ιдин | 85 кА |
| Вк | 87,45 кА2·с | Ιтер, tтер | 31,5 кА, 4 с |

Выбранный разъединитель: РВР-III-10/2000 УЗ

## 17. Выбор шин и кабелей

Шины и кабели выбираются по условиям нормального режима и проверяются на термическую и электродинамическую стойкость по току КЗ. Сечение шины или кабеля выбирается  по наибольшей из величин:

- Sдоп – допустимое по току Ιраб.утяж≤Ιдоп;

- Smin≈ВкС – минимальное допустимое сечение по условию термической стойкости, C, А·с1/2/мм² – функция, зависящая от типа проводника [3, с. 192];

- для  кабеля также по Sэк = Iнормjэк, jэк – экономическая плотность тока.

а) Цепи генераторного напряжения 10 кВ

Выбираем алюминиевые шины из полос прямоугольного сечения, 4 полосы 120×10 на фазу, Ιраб.утяж=4560А < 4650А=Ιдоп;

Smin ≈ 7644⋅10691 = 961мм2<1197мм2 – шины удовлетворяют обоим условиям.

б) Цепи высоковольтных линий на РУ 220 кВ

Принимаем сталеалюминиевые провода марки АС сечением 70/11, Ιраб.утяж=262А<
265А=Ιдоп;

Smin ≈ 12,24⋅10690 = 38,9мм2<81мм2,
экономическая плотность тока jэк = 1 А/мм²,

Sэк = 1311 = 131мм2>81мм2.

в) Цепи ТС генераторного напряжения

Выбираем комплектный пофазно-экранированный токопровод ТЭНЕ-20-1000-375 УХЛ1, Ιраб.утяж=6160А < 6300А=Ιдоп, iдин = 250 кА.

г) Цепи ТС напряжения 220 кВ

Принимаем провод марки АС 95/16, Ιраб.утяж=267А < 330А=Ιдоп,

Smin ≈ 12,24⋅10690 = 38,9мм2<91мм2,

Sэк = 1311 = 131мм2>91мм2.

## 18. Выбор измерительных трансформаторов

1) Трансформатор тока для цепи генератора 10,5 кВ

Условия выбора трансформатора тока: по напряжению установки Uном≥Uуст, по току IномIраб.утяж, по конструкции и классу точности, по электродинамической стойкости:iу≤iдин=2kдинI1н (кроме шинных); по термической стойкости: Bк≤kтерI1номtтер (см. табл.); по вторичной нагрузке, заданной сопротивлением Z2≤Z2ном или мощностью S2≤S2ном = I2ном2Z2ном.

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 10 кВ |
| Ιраб.утяж | 4,56 кА | Ιдл | 5 кА |
| S2 | 14 В·А | S2н | 30 В·А |
| Вк | 7644 кА2·с | kтер, tтер | 35, 4 с |

По параметрам подходит трансформатор ТШЛ-10.

2)Трансформатор напряжения для цепи генератора 10,5 кВ

Выбирается по напряжению установки и мощности приборов

S2=Sприбcosφприб2+Sприбsinφприб2≤S2ном

| Расчетная величина |  | Каталожные данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| величина | значение | величина | значение |
| Uуст | 10,5 кВ | Uном | 10 кВ |
| S2 | 8,5 В·А | S2н | 75 В·А |

По каталогу выбираем трансформатор НОМ-10-66У3.

Список использованной литературы

- Петрова С. С. Проектирование электрической части станций и подстанций.     Уч. пособие. – Л.: ЛПИ, 1989 г.

- Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные           материалы. – М.: Энергия, 1979 г.

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987 г.